Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям содержит сведения

|  |  |
| --- | --- |
| О количестве аварий на системах горячего водоснабжения (единиц на километр) | 3 |
| О количестве часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды, и доле потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды | 0 |
| О количестве часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора | 4080 |
| О соответствии состава и свойства горячей воды установленным санитарным нормам и правилам | Санитарно гигиенические исследования   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив(не более) | Единицы измерения | НД на методы исследования | | 1 | Запах 20 Саl | 1.0 ±0 | 2.0 | балл | ГОСТ 3351-74 | | 2 | Запах 60 Cel | 1.0 ±0 | 2.0 | балл | ГОСТ 3351-74 | | 3 | цветность | 10,0±3 | 20.0 | градус | ГОСТ Р 52769-2007 | | 4 | мутность | 1.17±0.24 | 1.5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 | | 5 | Окисляемость | 4.88±0.49 | 5.0 | мг/л | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 | | 6 | Железо | 0.28±0.07 | 0.3 | мг/л | ГОСТ 4011-72 | | 7 | Ртуть | <0.0001 | 0.0005 | мг/л | ПНД Ф 14.1:2:4.221-06 | | 8 | Кадмий | <0.0005 | 0.001 | мг/л | ПНД Ф 14.1:2:4.69-96 | | 9 | Сероводород | <0.002 | 0.003 | мг/л | РД 52.24.450-95 | | 10 | Свинец | <0.001 | 0.03 | мг/л | ПНД Ф 14.1:3:4.69-96 | | 11 | Мышьяк | <0.002 | 0.05 | мг/л | ГОСТ 4152-89 | | 12 | Полифосфаты | 0.07±0.011 | 3.5 | мг/л | ГОСТ 18309-72 | | 13 | Цинк | 0.033±0.008 | 5.0 | мг/л | ПНД Ф 14.1:2:4.69-96 | | 14 | рН | 7.8±0.2 | 6-9 | рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | | 15 | Хлороформ | 0.03±0.015 | 0.2 | мг/л | ГОСТ Р 51392 |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Регистрационный номер | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 2838 | ОМЧ | 0 | Не более 50 в 1 мл | КОЕ/1мл | МУК4.2.1018-01 | |  | ОКБ | Не обнаружено | Отсутствие в 100 мл | КОЕ/1мл | МУК4.2.1018-01 | |  | ТКБ | Не обнаружено | Отсутствие в 100 мл | КОЕ/1мл | МУК4.2.1018-01 | |
| О доле исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 0 |
| О средней продолжительности рассмотрения о подключении (дней) | 10 дней |